АКТ

обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома

Адрес:  пос. Мирный, ул. Нефтяников, дом №4

Год постройки:  1959 год

Этажность:  1 этаж

Количество подъездов:   2 подъезда

Дата проведения технического обследования  «  22  »   апреля   2013г.

Сведения о строительных конструкциях:

| № п/п | Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН53-86р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундаменты: - цоколь - отмостка | Ленточные Штукатурка Бетонная | Видимых дефектов не обнаружено Значительное разрушение покрывочного слоя Частичное разрушение,местами просадка | 45,0 65,0 | ТР ТР |
| 2 | Несущие стены | Кирпичные оштукатуренные | Трещины до2мм местами | 3 | ТР |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 4 | Перекрытия | Чердачные деревянные | На чердачном перекрытии отмечаются следы протечек | 10,0 | ТР |
| 5 | Лестничные марши и площадки | Отсутствуют |  |  |  |
| 6 | Несущие конструкции кровли | Деревянные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 7 | Кровля | Шифер | Протечки, просветы в отдельных местах | 20,0 | ТР |
| 8 | Оконные заполнения | Деревянные | Оконные переплёты частично рассохлись | 15,0 | ТР |
| 9 | Дверные заполнения | Деревянные | Норма |  |  |
| 10 | Полы | деревянные | Норма |  |  |
| 11 | Внутренняя отделка МОП | Штукатурка, побелка и окраска | Частичное нарушение штукатурного слоя, окрасочный слой растрескался, потемнел | 25,0 | ТР |
| 12 | Наружная отделка | Штукатурка, окраска водным составом | Окрасочный слой потемнел, отслоился,отслоение штукатурного слоя местами. | 20 | ТР |
| 13 | Разное: - балконы, лоджии - козырьки - водостоки -крыльца | Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют бетонные | Краевое разрушение,нарушение покрытия | 3 | ТР |

Сведения об инженерном оборудовании здания

| № п/п | Инженерное оборудование (подчеркнуть источник) | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-866р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система отопления (центральное, АГВ, печное) | Стальные трубы | Отдельные хомуты на лежаках | 5,0 | ТР |
| 2 | Холодное водоснабжение | Стальные, ПЭТ трубы | Капельные течи, поражение коррозией отдельных участков | 20,0 | ТР |
| 3 | Канализация | Чугунные трубы | Поражение коррозией отдельных участков | 10,0 | ТР |
| 4 | Электроснабжение | Открытая электропроводка - алюминиевая | Не отвечает требованиям электро - безопасности | 45 | ТР |
| 5 | Газоснабжение (сетевое, балонное) | Внутридомовые коммуникации из стальных труб |  |  |  |

Общий износ -22%

Подписи:

Представители УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Зам. Директора ООО «Мирненское ЖКХ»                   _________________Анкудинова Н.С.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Цимциляева М.А.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Ведёхин В.В.

Мастер по электросетям ООО «Мирненское ЖКХ» __________________Овчинников Н.К.