Акт

обследования технического состояния строительных
конструкций и инженерного оборудования

жилого здания по адресу:п. Мирный ул. Песочная,дом №3
год постройки: 1977
этажность:5
количество подъездов:4

Дата проведения обследования: «22»апреля 2013г.

Сведения о строительных конструкциях
№ / п\п	Конструктивные элементы	Основные материалы	Повреждения и дефекты	% / повреждений от объёма	Вид ремонта
1	Фундаменты: / -цоколь / -отмостка	ж/б блоки / штукатурка / бетон	Видимых дефектов не выявлено / Местами разрушение штукатурного слоя. / Местами разрушение	5 / 3	ТР / Тр
2	Несущие стены	крупноразм. блок	Местное разрушение межблочных швов	10	ТР
3	Перегородки	гипсобетон	Видимых дефектов не выявлено
4	Перекрытия	сборный ж\б настил	Видимых дефектов не выявлено
5	Лестничные / марши и / площадки	бетонные	Отсутствуют металлические прутья на ограждениях лестничных маршей.	5	ТР
6	Несущие / конструкции / кровли	сборный ж/б	Отслоение выравнивающего слоя в заделке швов.	15	ТР
7	Кровля	рулонное покрытие	Отдельные местные незначительные повреждения, вздутия.	10	ТР
8	Проемы: / -окна / -двери / -разное	Деревянные / металлическая,деревянные / деревянные тамбурные двери	норма / норма / Видимых дефектов не выявлено
9	Полы	бетонные	Отдельные незначительные выбоины,волосные трещины	10	ТР
10	Внутренняя / отделка МОП	Штукатурка, побелка, окраска	Окрасочный слой потемнел,местами повреждён. Потеки.	15	ТР
11	Наружная / отделка	Окраска водным составом	Окрасочный слой потемнел.	5	ТР
12	Разное: / -балконы / -козырьки	Бетонные / ж\б	Краевое разрушение плит балконов / Краевое разрушение плит козырьков	5 / 10	ТР / ТР

Сведения об инженерном оборудовании здания
№п\п	Инженерное оборудование / (подчеркнуть источник)	Основные материалы	Повреждения и дефекты	% / повреждений от объёма	Вид ремонта
1	Система отопления (центральное,АГВ,печное)	Металлические стояки	Видимых дефектов не выявлено
2	Холодное водоснабжение	Металлические стояки, отводы	Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры.	15	ТР
3	Канализация	Чугунные трубы	Коррозия отдельных участков	5	ТР
4	Электрооборудование	Скрытая эл/проводка, медная	норма
5	Газоснабжение(сетевое, балонное)	Внутридомовые коммуникации из стальных труб	Видимых дефектов не выявлено

Общий износ -9%

Подписи:
Представители ООО «Мирненское ЖКХ»

Заместитель директора ______________Анкудинова Н.С.
Мастер жилого фонда________________Цимциляева М.А.
Мастер жилого фонда________________Ведехин В.В.
Мастер по электросетям______________Овчинников Н.К.