Акт

обследования технического состояния строительных
конструкций и инженерного оборудования

жилого здания по адресу:п. Мирный ул. Песочная,дом №8
год постройки: 1980
этажность:5
количество подъездов:4

Дата проведения обследования: «22»апреля 2013г.

Сведения о строительных конструкциях
№ / п\п	Конструктивные элементы	Основные материалы	Повреждения и дефекты	% / повреждений от объёма	Вид ремонта
1	Фундаменты: / -цоколь / -отмостка	ж/б блоки / штукатурка / бетон	Видимых дефектов не выявлено / Отслоение покрывочного слоя штукатурки. / Незначительное разрушение покрытия,усадочные трещины.	10 / 15	ТР / ТР
2	Несущие стены	крупноразм. блок	Местное разрушение межблочных швов	5	ТР
3	Перегородки	гипсобетон	норма
4	Перекрытия	сборный ж\б настил	норма
5	Лестничные / марши и / площадки	бетонные	норма
6	Несущие / конструкции / кровли	сборный ж/б	Отслоение выравнивающего слоя в заделке швов.	10	ТР
7	Кровля	рулонное покрытие	Отдельные местные незначительные повреждения,разрывы и вздутия.	10	ТР
8	Проемы: / -окна / -двери / -разное	Деревянные / металлические,деревянная / деревянные тамбурные двери	норма / Видимых дефектов не выявлено / Имеют механические повреждения	5	ТР
9	Полы	бетонные	Отдельные незначительные выбоины,волосные трещины	20	ТР
10	Внутренняя / отделка МОП	Штукатурка, побелка, окраска	Окрасочный слой потемнел,местами повреждён.	10	ТР
11	Наружная / отделка	Окраска водным составом	Окрасочный слой потемнел	5	ТР

Сведения об инженерном оборудовании здания
№п\п	Инженерное оборудование / (подчеркнуть источник)	Основные материалы	Повреждения и дефекты	% / повреждений от объёма	Вид ремонта
1	Система отопления (центральное,АГВ,печное)	Металлические стояки	Дефектов нет
2	Холодное водоснабжение	Металлические стояки, отводы	норма
3	Канализация	Чугунные трубы	Коррозия отдельных участков	5	ТР
4	Электроснабжение	Скрытая эл/проводка, медная	норма
5	Газоснабжение(сетевое, балонное)	Внутридомовые коммуникации из стальных труб	Дефектов не выявлено

Общий износ -9,5%

Подписи:
Представители ООО «Мирненское ЖКХ»

Заместитель директора ______________Анкудинова Н.С.
Мастер жилого фонда________________Цимциляева М.А.
Мастер жилого фонда________________Ведехин В.В.
Мастер по электросетям______________Овчинников Н.К.