АКТ

обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома

Адрес:  пос. Мирный, ул. Шоссейная, дом №21

Год постройки:  1958 год

Этажность:  1 этаж

Количество подъездов:   1 подъезд

Дата проведения технического обследования  « 22»    апрель   2013г.

Сведения о строительных конструкциях:

| № п/п | Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН53-86р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундаменты: - цоколь - отмостка | Ленточные каменные Штукатурка Бетонная | Видимых дефектов не обнаружено Местами разрушение штукатурного слоя Трещины в местах примыкания отмостки к стене, местами разрушение покрытия, местами просадки | 45,0 45,0 | ТР ТР |
| 2 | Несущие стены | Деревянные, сборно-щитовые | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 3 | Перегородки | Деревянные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 4 | Перекрытия | Чердачные деревянные | На чердачном перекрытии отмечаются следы протечек | 10 | ТР |
| 5 | Лестничные марши и площадки | Отсутствуют |  |  |  |
| 6 | Несущие конструкции кровли | Деревянные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 7 | Кровля | Шифер | Протечки, просветы в отдельных местах | 5 | ТР |
| 8 | Оконные заполнения | Деревянные | Оконные переплёты рассохлись | 25,0 | ТР |
| 9 | Дверные заполнения | Деревянные | Дверные полотна осели | 10,0 | ТР |
| 10 | Полы | Деревянные , бетонные | Стирание в ходовой части. | 15 | ТР |
| 11 | Внутренняя отделка МОП | Штукатурка, побелка и окраска | Норма |  |  |
| 12 | Наружная отделка | Штукатурка, известковая окраска | Отслоение покрывочного слоя местами, окрасочный слой растрескался, потемнел | 30,0 | ТР |
| 13 | Разное: - балконы, лоджии - козырьки - водостоки -крыльца | Отсутствуют Отсутствуют Неорганизован. Бетонное | Краевое разрушение | 3 | ТР |

Сведения об инженерном оборудовании здания

| № п/п | Инженерное оборудование (подчеркнуть источник) | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-866р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система отопления (центральное, АГВ, печное) | Стальные трубы | Отдельные хомуты на лежаках | 5,0 | ТР |
| 2 | Холодное водоснабжение | Стальные трубы | Капельные течи, поражение коррозией отдельных участков | 20,0 | ТР |
| 3 | Канализация | Чугунные трубы | Поражение коррозией отдельных участков | 15,0 | ТР |
| 4 | Электроснабжение | Открытая электропроводка - алюминиевая | Не отвечает требованиям электро - безопасности | 45,0 | ТР |
| 5 | Газоснабжение (сетевое, балонное) | Внутридомовые коммуникации из стальных труб | Норма |  |  |

Общий износ -19,5%

Подписи:

Представители УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Зам. Директора ООО «Мирненское ЖКХ»                  __________________Анкудинова Н.С.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Цимциляева М.А.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Ведёхин В.В.

Мастер по электросетям ООО «Мирненское ЖКХ» __________________Овчинников Н.К.