Акт

обследования технического состояния строительных
конструкций и инженерного оборудования

жилого здания по адресу:с. Старый Буян ул. Садовая,дом №1
год постройки: 1983
этажность:2
количество подъездов:3

Дата проведения обследования: «22»апреля 2013г.

Сведения о строительных конструкциях
№ / п\п	Конструктивные элементы	Основные материалы	Повреждения и дефекты	% / повреждений от объёма	Вид ремонта
1	Фундаменты: / -цоколь / -отмостка	ж/б блоки / штукатурка / бетон	Видимых повреждений нет / Отслоение покрывочного слоя штукатурки. / Трещины в местах примыкания к стене,местами разрушение покрытия. Провалы в отдельных местах.	30 / 45	ТР / ТР
2	Несущие стены	панели	Видимых повреждений нет
3	Перегородки	гипсобетон	Видимых повреждений нет
4	Перекрытия	сборный ж\б настил	норма
5	Лестничные / марши и / площадки	бетонные	норма
6	Несущие / конструкции / кровли	сборный ж/б	Отслоение выравнивающего слоя в заделке швов.	15	ТР
7	Кровля	рулонное покрытие	Отдельные местные незначительные повреждения,вздутия,протечки кровли местами.	15	ТР
8	Проемы: / -окна / -двери / -разное	Деревянные / металлические-2,деревянная-1. / деревянные тамбурные двери	Окрасочный слой потемнел / норма / Потемнение окрасочного слоя	3 / 3	ТР / ТР
9	Полы	бетонные	Отдельные мелкие выбоины,волосные трещины	10	ТР
10	Внутренняя / отделка МОП	Штукатурка, побелка, окраска	Окрасочный слой потемнел,местами поврежден. Отслоение штукатурного слоя. В 1под.следы протечки.	35	ТР
11	Наружная / отделка	Окраска водным составом	Окрасочный слой потемнел,местами поврежден.	40	ТР
12	Межпанельные / стыки		Выветривание раствора из стыков панелей.	35	ТР
13	Разное: / - лоджии / -козырьки / -крыльца	Бетонные / ж\б / бетонные	норма / норма / Разрушение пешеходных дорожек к подъезду.	25	ТР

Сведения об инженерном оборудовании здания
№п\п	Инженерное оборудование / (подчеркнуть источник)	Основные материалы	Повреждения и дефекты	% / повреждений от объёма	Вид ремонта
1	Система отопления (центральное,АГВ,печное)	Металлические стояки	Отсутствие отопительной системы на лестничных площадках(изначально)
2	Холодное водоснабжение	Металлические стояки, отводы	Норма
3	Канализация	Чугунные трубы	Коррозия отдельных участков. Капельные течи в местах муфтовых соединений	20	ТР
4	Электроснабжение	Скрытая эл/проводка, медная	Норма
5	Газоснабжение(сетевое, балонное)	Внутридомовые коммуникации из стальных труб	Повреждений нет

Общий износ -23%

Подписи:
Представители ООО «Мирненское ЖКХ»

Заместитель директора ______________Анкудинова Н.С.
Мастер жилого фонда________________Цимциляева М.А.
Мастер жилого фонда________________Ведехин В.В.
Мастер по электросетям______________Овчинников Н.К.