АКТ

обследования технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования жилого дома

Адрес:  пос. Мирный, ул. Строителей, дом №9

Год постройки:  1960 год

Этажность:  2 этажа

Количество подъездов:   2 подъезда

Дата проведения технического обследования  «  22 »   апреля   2013г.

Сведения о строительных конструкциях:

| № п/п | Конструктивные элементы | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН53-86р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундаменты: - цоколь - отмостка | Ленточные крупноблочные Штукатурка Бетонная | Видимых дефектов не обнаружено Местами отслоение покрывочного слоя. Трещины в местах примыкания к стене,местами просадки | 3,0 3,0 | ТР ТР |
| 2 | Несущие стены | Кирпичные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 3 | Перегородки | Кирпичные, гипсобетонные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 4 | Перекрытия | Ж/бетонные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 5 | Лестничные марши и площадки | Ж/бетонные | Норма |  |  |
| 6 | Несущие конструкции кровли | Деревянные | Видимых дефектов не обнаружено |  |  |
| 7 | Кровля | Шифер | Местами сколы и трещины | 10,0 | ТР |
| 8 | Оконные заполнения | Деревянные | Оконные проёмы местами рассохлись | 5,0 | ТР |
| 9 | Дверные заполнения | Металлические | Норма |  |  |
| 10 | Полы | Бетонные, цементные | Стирание покрытия в ходовых местах | 15,0 | ТР |
| 11 | Внутренняя отделка МОП | Штукатурка, побелка и покраска | норма |  |  |
| 12 | Наружная отделка | Кладка под расшивку швов | Незначительные трещины | 5 | ТР |
| 13 | Разное: - балконы, лоджии - козырьки - водостоки | Балконы ж/б Ж/бетонные встроенные Неорганизован. |  |  |  |

Сведения об инженерном оборудовании здания

| № п/п | Инженерное оборудование (подчеркнуть источник) | Основные материалы | Повреждения и дефекты (согласно ВСН 53-866р) | % повреждений от объёма | Вид ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Система отопления (центральное, АГВ, печное) | Стальные трубы | Норма |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | Стальные и ПЭТ трубы | Норма |  |  |
| 3 | Канализация | Чугунные и ПХВ трубы | Поражение коррозией отдельных участков | 20,0 | ТР |
| 4 | Электроснабжение | Скрытая электропроводка – медная | Норма |  |  |
| 5 | Газоснабжение (сетевое, балонное) | Внутридомовые коммуникации из стальных труб | Норма |  |  |

Общий износ -9%

Подписи:

Представители УК ООО «Мирненское ЖКХ»:

Зам. Директора ООО «Мирненское ЖКХ»                  _________________ Анкудинова Н.С.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Цимциляева М.А.

Мастер жилого фонда ООО «Мирненское ЖКХ»      __________________Ведёхин В.В.

Мастер по электросетям ООО «Мирненское ЖКХ» __________________Овчинников Н.К.